Q/LB.□XXXXX-XXXX


	ICS  
	03.080.99

	CCS  
	A20


	[image: image1.png]


 42


湖北省地方标准
DB 42/T XXXX—XXXX
     

老年大学建设规范
Specification for the construction of universities for the elderly
 FORMDROPDOWN 

     
XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
	湖北省住房和城乡建设厅
	联合发布

	湖北省市场监督管理局
	




目次

II前言


11  范围


12  规范性引用文件


13  术语和定义


14  基本要求


25  选址和总平面


36  教学用房


57  活动用房


68  教学及活动辅助用房


79  后勤辅助用房


710  安全、无障碍通行与疏散


911  智慧校园建设


1012  施工及验收


1113  标准实施及评价


11附录A（资料性）  湖北省地方标准实施信息及意见反馈表





前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。
本文件起草单位：湖北省老年大学、中南建筑设计院股份有限公司、湖北省建筑设计院有限公司、湖北省标准化与质量研究院。

本文件主要起草人：周楚凡、王松、雷军、梁雪、常程、熊唯、刘羽蕉、刘玉玲、张颂民、栗心国、马有才、熊江、杨江峰、陈颖、王睿、姚欣、朱飞、杨俊雷、车艳娜、何文超、于洋、罗永刚、张绍辰、李俊、张凯传、杨晓艳。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn。在执行过程中如有意见和建议请邮寄湖北省老年大学（地址：武汉市武昌区东湖路158号，邮编：430000，邮箱：21574352@qq.com）。

老年大学建设规范
范围
本文件规定了老年大学建设的基本要求、场地和总平面、教学用房、活动用房、教学及活动辅助用房、后勤辅助用房、安全、无障碍通行与疏散、智慧校园建设、施工及验收、标准实施及评价的内容。
本文件适用于新建、改扩建老年大学建设。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2894 安全标志及其使用导则
GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分：通用符号
GB/T 10001.9 公共信息图形符号 第9部分：无障碍设施符号
GB/T 18883 室内空气质量标准
GB 50118 民用建筑隔声设计规范
GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准
GB 50348 安全防范工程技术标准

GB 50352 民用建筑设计统一标准
GB 55015 建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55019 建筑与市政工程无障碍通用规范
GB 55037 建筑防火通用规范

JGJ 450 老年人照料设施建筑设计标准

DB42/T 2308 绿色建筑检测技术标准

术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

老年大学  The Seniors University

主要面向老年人（通常男60周岁及以上/女50周岁及以上的个人），以满足其终身学习、增进身心健康、提升生活品质、参与社会发展等需求为目标，通过有组织的老年教育活动、文化娱乐活动和社会实践等活动，提供非学历继续教育的公益性、服务性教育机构。
基本要求
老年大学建设应为学员增长知识、丰富生活、陶冶情操、提高素质、促进健康、服务社会创造良好环境。

老年大学建设无障碍设施设置应符合GB 55019的相关规定。

校园内给水排水、电力、通信、供热及制冷等基础设施应与老年大学主体建筑同步设计、同步施工、同步验收。
老年大学设计应满足国家有关校园安全的规定，并应与校园应急策略相结合。安全设计应包括校园内防火、防灾、安防设施、通行安全、餐饮设施安全、环境安全等方面的设计。
老年大学建设应符合环境保护的要求，宜按绿色校园、绿色建筑的有关要求进行建设。
在改建、扩建项目中宜充分利用原有的场地、设施及建筑，增加适老化服务。
环境设计、建筑的造型及装饰设计应朴素、安全、实用，宜采取教学场所动静分区设计。
老年大学应满足适老化建设要求，校内指引清晰易辨，符合老年人学习活动需求，符合老年服务机构有关建设标准。
区域性老年大学的规模应根据该区域老龄人口数量确定，避免过度集中建设。
老年大学的用地包括教学用房、行政管理用房、后勤保障用房、室内活动用房等建筑占地、道路用地、室外活动场地、停车场用地和绿化用地等。
主要用房桌面或地面的照明设计值不应低于规定，其照度均匀度不应低于0.7且不应产生眩光。运用空间宜增加照明度。
教学用房的环境噪声控制值应符合GB 50118的有关规定。

各类教室、活动场馆的出入口宜采用非玻璃材质门体，确需使用玻璃门的，应采用安全钢化玻璃，并设置醒目防撞标识及防碰撞防护措施。

选址和总平面

选址

老年大学应建在人口集中、交通便利、基础设施条件完备、阳光充足、空气流动、场地干燥、排水通畅、地势较高的宜建地段。场所宜距医院、公园等配套市政设施5km内。

场所消防设施配置应符合GB 55037 的相关规定。

公共区域标志标识符号应符合GB/T 10001.1的相关规定，无障碍设施符号应符合GB/T 10001.9的相关规定，安全标识应符合GB 2894 的相关规定。

学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。

学校教学区的声环境质量应符合GB 50118的有关规定。学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300m，与高速公路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于80m。当距离不足时，应采取有效的隔声措施。

高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园；当在学校周边敷设时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。

总平面

总平面设计应符合下列要求：
——出入口不少于2个，师生和人车等流线组织清晰，避免交叉；

——合理进行功能分区，建筑布局合理，交通便捷，方便管理、减少能耗；

——应保证教学、行政管理等用房的环境安静；

——教学用房应能获得良好朝向；

——应有完整的室外活动场地和绿地规划。
总平面设计时宜留有可发展或改建、扩建的用地。

老年大学宜结合当地实际和师生人数等，配置机动车停车位及非机动车停车位，根据相关规定配置充电桩停车位。
建筑基地内总停车数在100辆以下时应设置不少于2个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数2%的无障碍机动车停车位。

新建老年大学教学用房宜建设为多层建筑。适老化和无障碍设计应符合GB 55019和JGJ 450 的相关规定。
总平面设计时，应考虑校园文化宣传、党性教育等需求。

教学用房

一般规定

每层应设置等候区，宜配置休息座椅、饮水机等设施。

每层宜设置1间教务管理室（备课间）。
可根据教师数量集中安排男女教师休息室各一间。

地面应采用易清洗、防滑、耐磨材质。
教室、公共走廊、卫生间等活动区域地面不宜有门槛及高差。若有高差，高度不应大于15mm，并应以斜面过渡，斜面的纵向坡度不应大于1:10。
所有教室应设置摄像头。
教室根据需求宜设置智慧黑板。

普通教室

普通教室内应预留专用的储物空间。
普通教室内单个课桌的平面尺寸应不小于600mm×450mm，高度宜为700—800mm，课桌边缘做圆弧倒角，半径不宜小于5mm，封边应采用软性材料，宜配置双人课桌。

普通教室内课桌应具有良好的防侧翻性，课桌下面应留有足够的容器空间。

排距应不小于800mm，纵向走道宽度不宜小于0.9米。
普通教室内应配备话筒、无线耳麦、调音台等具有蓝牙功能的音响设备。

阶梯教室

排距应不小于800mm，台阶宽度不小于300mm，高度不宜大于160mm。台阶坡度不宜大于30°。
舞蹈体育教室

舞蹈体育教室单间面积不宜低于150㎡，人均面积不宜少于4m2，并设置易坐易存放物品的地柜。
舞蹈教室应采用舞蹈地板，并设置教学台。
体育教室应采用运动地板。
舞蹈体育教室应配备扶手栏杆、墙镜、音响等。

舞蹈体育教室可附设更衣室、化妆间等。
舞蹈体育教室的门窗应隔声，隔声等级≥45db。墙面及顶棚应采取吸声措施。
舞蹈体育教室宜加强通风和采光。
美术教室、书法教室

美术教室应附设教具储藏室，宜设美术作品及学员作品展示区域。
美术教室宜有良好的北向自然采光。当采用人工照明时，应避免眩光。
美术教室宜配备洗笔池，宜设存放画架、石膏像等教具的储藏柜。在地质灾害多发地区附近的学校，教具储藏柜应与墙体或楼板有可靠的固定措施。

洗笔池周边地面应采取严格的防滑和防水措施，防滑等级应达到R10以上。
美术教室内应配置挂镜线，挂镜线宜设高低两组。

书法教室应配备专业书法桌、可供书法展示的设施设备和洗笔池等，书法教室内课桌的平面尺寸应不小于1400mm×800mm，需配备同尺寸的毛毡。

美术教室、书法教室设置多媒体一体机，应配置教学用高清摄像头。

声乐教室

声乐教室应布置教师用琴的位置。
老年大学应有1间声乐教室能满足合唱课教学的要求，宜在紧接后墙处设置2排～3排阶梯式合唱台，每级高度宜为200mm，宽度宜为600mm。
声乐教室应设置多媒体一体机。
声乐教室的门窗应隔声，墙面及顶棚应采取吸声措施。
声乐教室应配置高清摄像头。
戏曲教室
戏曲教室宜设置表演区、练唱区、化妆 / 更衣区、储物区，墙面装全身镜。
基功/做打课宜配护垫。
门窗应隔声，墙面及顶棚应采取吸声措施。

器乐教室
器乐教室应根据器乐大小合理配备器乐摆放空间。

器乐教室的门窗应隔声。墙面及顶棚应采取吸声措施。
器乐教室宜设置多媒体一体机，可根据教育纵深加设辅助显示器。

器乐教室应配置供教学示范用的高清摄像头。

电脑教室
电脑教室的课桌椅布置应符合下列规定：
    ——单人电脑桌平面尺寸不应小于0.75m×0 .65m。前后桌间距离不应小于0.80m；
    ——学员电脑桌椅可平行于黑板排列；也可顺侧墙及后墙向黑板成半围合式排列；
    ——纵向走道净宽不应小于0.80m；
    ——沿墙布置电脑时，桌端部与墙面或壁柱、管道等墙面突出物间的净距不宜小于0.15m。

电脑教室宜设通信外网接口，并宜配置空调设施。

电脑教室的室内装修应采取防潮、防静电措施，并宜采用防静电架空地板，不得采用无导出静电功能的木地板或塑料地板。当采用地板采暖系统时，楼地面需采用与之相适应的材料及构造做法。
电脑教室台阶连接处宜设置无障碍通道。

直（录）播课教室

直（录）播课教室应能满足教学需求，并应由教学区、直（录）播区组成，两个区域为分别独立区域。直（录）播区位于教室尾端。

直（录）播课教室直（录）播区与教学区之间宜设置观察窗，观察窗应采取相应构造，确保外部人员可清晰地观察教室内情况，同时避免室内人员看到外部。直（录）播区应设置监控台。

直（录）播课教室可配置可移动的直（录）播设备。

摄影教室

摄影教室可设置理论教学区、拍摄教学区及后期处理区，后期处理区宜配备后期处理电脑。
拍摄教学区应有自然采光外窗。
摄影教室应设置辅助用房用于合理存放摄影器材。
摄影教室应采用防滑、耐磨的地面材质。

烹饪教室

料理台尺寸和布置宜适用于咖啡、茶艺、烹饪等课程。每个烹饪位配置一个灶台、一个洗菜池、一个备菜台，灶台宜采用电热炉、煮水区、咖啡、茶艺展示区。
烹饪教室学员宜采用半球形环伺座位；学员需近距离观摩实操，最近距离应保持一米，可设置护栏隔离。

应设置辅助用房合理存放厨具炊具，配备消毒柜。

烹饪设施宜优先采用电气设备（如电磁炉）。当采用燃气设备时，必须符合城镇燃气安全使用规定，并应设置燃气泄漏报警、自动切断等安全防护装置及相应的消防设施。操作区域均应设置有效的机械排油烟设施。

烹饪教室灶台排距不应小于1m，烹饪教室应设置烟感器等消防设备。
墙面应采用光滑、不吸水、耐用和易清洗材料。
非遗教室
非遗教室围绕地方特色非遗项目开展教学活动，可根据课程类型划分实操、展示、工具存放等功能区域。
非遗教室墙面应采用光滑、不吸水、耐用和易清洗材料，实操区域应根据非遗课程需求配置专用操作台、防护设施，工具存放区应设置分类储物柜并做固定处理。
涉及明火、高温、用电等操作的非遗课程区域，应单独设置并配备相应的消防、安全防护设施及应急处置设备，符合GB 55037的相关规定。
非遗教室宜预留作品展示空间，墙面可设置挂展设施，满足学员非遗作品陈列、展示及交流需求。
活动用房

健身房

体育建筑设施的位置宜邻近室外体育场。
体育器材室的门窗及通道应满足搬运体育器材的需要。
体育器材室的室内应采取防虫、防潮、防火等措施。
运动场所室内应设置紧急呼叫装置。

报告厅
宜与演艺厅合建，地面应采用易清洗、防滑、耐磨材质。

梯级高度依据视线升高值确定。阶梯教室的设计视点应定位于黑板底边缘的中点处。前后排座位错位布置时，视线的隔排升高值宜为0.12m。

报告厅排距应不小于800mm，台阶宽度不小于300mm，高度不宜大于160mm。台阶坡度不宜大于30°。

报告厅宜附设1间道具库，不少于1间化妆室。
报告厅应设置轮椅席位，并应满足GB 55019的规定。
宜在座椅靠背设置杯袋。
报告厅附近应设无障碍卫生间。

多功能室

应能容纳至少1个班，室内不应设置固定课桌椅，并应附设课桌椅存放空间。

门窗应隔声，墙面及顶棚应采取吸声措施。
教学及活动辅助用房
德育展室

德育展览室的位置宜设在校门附近或主要教学楼入口处，也可设在报告厅、教室附近，或在学员经常经过的走道处附设展览廊。

德育展览室可与其他展览空间合并或连通。

图书室

图书室应设置报刊阅览室、视听阅览室、检录及借书空间、书库、登录、编目及整修空间，并可附设会议室和交流空间。
图书室应位于学员出入方便、环境安静的区域。
书库应采取防火、降温、隔热、通风、防潮、防虫及防鼠的措施。

卫生室（保健室、心理咨询室）

卫生室（保健室、心理咨询室）的设置应设在首层，宜临近学校大门，并方便急救车辆就近停靠。
卫生室（保健室、心理咨询室）宜设置AED等急救设施设备，配备基本药品、器械设施。
卫生室（保健室、心理咨询室）与教室、活动场所等空间应连通安全应急信息管理。
档案室

档案室应为独立封闭区域，不应布置于卫生间等潮湿多水区域的下方、旁边的区域。
档案室应由库房区、查阅区、办公与业务技术区组成。

库房区温度应控制在14℃–24℃，相对湿度应控制在45%–60%。门窗应采用密闭防尘，装饰材料满足国家地方规范对档案室库房区的要求。
档案室应配置电子安全、数字化管理的设施设备。
行政办公用房

行政办公用房可包括校务、教务等行政办公室、会议室、文印室、值班室、安防监控室、广播室（可与监控室合用）、网络控制室、传达室、仓库及维修工作间等。
网络控制室内宜采用防静电架空地板，不得采用无导出静电功能的木地板或塑料地板。当采用地板采暖时，楼地面需采用相适应的构造。
后勤辅助用房
饮水处

饮用水管线与室外公厕、垃圾站等污染源间的距离应大于25.00m。

教学用建筑内应在每层设饮水处，饮水设备可结合校内教室的实际分布情况合理布设。
教学用建筑每层的饮水处前应设置等候空间，等候空间不得挤占走道等疏散空间。

卫生间
教学用建筑每层均应分设男、女卫生间，男、女卫生间配置比例宜采用1:3或根据需求确定。学校食堂宜设工作人员专用卫生间。当教学用建筑中每层学员少于3个班时，男、女卫生间可隔层设置。

卫生间位置应方便使用且不影响其周边教学环境卫生。

应设置无障碍卫生间或无障碍厕位。
学校的卫生间厕位蹲位距后墙不应小于300mm，应采用适老化设计，安装扶手及紧急呼叫设备。

卫生间洁具应按照每40人～45人设1个洗手盆或0.60m长盥洗槽设计。
卫生间内不宜设置台阶。
卫生间内或卫生间附近应设污水池。

卫生间内应保证良好通风，可通过门档合理设计实现空气流通。
食堂

食堂与室外公厕、垃圾站等污染源间的距离应大于25.00m。

食堂不应与教学用房合并设置，宜设在校园的下风向。厨房的噪声及排放的油烟、气味不得影响教学环境。

食堂的配餐室内应设洗手盆和洗涤池，宜设食物加热设施。

食堂的厨房应附设蔬菜粗加工和杂物、燃料、灰渣等存放空间。各空间应避免污染食物，并宜靠近校园的次要出入口。
保洁工具间
教学建筑每层应设置保洁工具间，地面应防滑、耐酸碱、易清洁。
保洁工具间应满足工具存放、药剂耗材存放等需求。
可设置拖把、扫帚、尘推、玻璃刮等悬挂存放区域，分层架、带锁的柜子等。
安全、无障碍通行与疏散
建筑环境安全

老年大学应装设周界视频监控、报警系统。有条件的学校应接入当地的公安机关监控平台。老年大学安防设施的设置应符合GB 50348的有关规定。
紧急呼叫设备应设置在便于触及的位置。

体育场地采用的地面材料应满足环境卫生健康的要求。

临空窗台的高度不应低于0.90m。

上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固，安全，高度不应低于1.20m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。

老年大学各楼层宜配备供氧等急救设施设备。

老年大学宜在室外和瓷砖交接处铺设防滑垫。

校园出入口

校园应至少设置2个出入口。出入口的位置应符合教学、安全、管理的需要，出入口的布置应避免人流、车流交叉。有条件的学校宜设置机动车专用出入口。

校园出入口应与市政交通衔接，但不应直接与城市主干道连接。校园主要出入口应设置缓冲场地。

校园道路

道路应与各建筑的出入口及走道衔接，构成安全、方便、明确、通畅的路网。

应设消防车道。消防车道的设置应符合GB 55037的有关规定。

校园道路及广场设计应符合国家现行标准的有关规定，采用适老化设计。
道路上应增加人行导向标识。

建筑物出入口

教学用房在建筑的主要出入口处宜设门厅。
建筑物主入口的室外台阶踏步宽度不应小于320mm，踏步高度不应大于130mm。

教学用建筑物的出入口应设置无障碍设施，并应采取防止上部物体坠落和地面防滑的措施。

停车场及地下车库的出入口不应直接通向师生人流集中的道路。

走道

学校建筑的疏散通道宽度最少应为2股人流，并应按550mm的整数倍增加疏散通道宽度。

疏散通行道路应采用无障碍设施。
走道疏散宽度内不得有壁柱、消火栓、教室开启的门窗扇等设施。

老年大学建筑物内，当走道有高差变化应设置台阶时，台阶处应有天然采光或照明，踏步级数不得少于3级，并不得采用扇形踏步。当高差不足3级踏步时，应设置坡道。坡道的坡度不应大于1:8，不宜大于1:12。

建筑物主入口的室外台阶踏步宽度不应小于320mm，踏步高度不应大于130mm。

走廊应采用适老化设计，设置防滑地胶，宜设置双层扶手。

走廊宜设置折叠座椅等不影响疏散的休息设施。
走道可预留展示用设施。

楼梯

老年人使用的楼梯严禁采用弧形楼梯和螺旋楼梯。

除首层及顶层外，教学楼疏散楼梯在中间层的楼层平台与梯段接口处宜设置缓冲空间，缓冲空间的宽度不宜小于梯段宽度。
楼梯平台每层宜设置折叠座椅等不影响疏散的休息设施。

老年人使用的楼梯应符合下列规定：

——梯段通行净宽不应小于1200mm，各级踏步应均匀一致，楼梯缓步平台内不应设置踏步；

——踏步前缘不应突出，踏面下方不应透空；

——采用防滑材料饰面，所有踏步上的防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面，且固定牢固。
——上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别。

——三级及三级以上的台阶和楼梯应在两侧设置扶手。
楼梯踏步宽度和高度应满足GB 50352的相关要求。

电梯

二层及以上楼层、地下室、半地下室设置老年人用房时应设电梯，电梯为无障碍电梯，且至少1台能容纳担架。

电梯应采用适老化设计，设置防滑地胶，宜设置双栏扶手。

电梯按钮宜颜色醒目，易于老年人识别。
电梯的尺寸需满足下列尺寸要求：轿厢门净宽不应小于0.90m；采用宽轿厢时，轿厢长边尺寸不应小于1.60m，短边尺寸不应小于1.50m，采用深轿厢时，轿厢宽度不应小于1.10m，深度不应小于 2.10m。

电梯数量宜参考高峰期人流量配置。
电梯额定速度不宜大于1.5m/s，电梯门应采用缓慢关闭程序设定或加装感应装置。

教室疏散
每间教学用房的疏散门均不应少于2个，疏散门的宽度应通过计算；同时，每樘疏散门的通行净宽度不应小于900mm。当教室处于袋形走道尽端时，若教室内任一处距教室门不超过15000mm，且门的通行净宽度不小于1500mm时，可设1扇门。

普通教室及不同课程的专用教室对教室内桌椅间的疏散走道宽度要求不同，教室内疏散走道的设置应符合本规范对各教室设计的规定。
智慧校园建设

空气质量

建筑的室内空气质量应符合现行GB/T 18883及GB 50325的有关规定。

教学用房的新风量应符合现行GB 50189的有关规定。

采暖通风与空气调节

建筑的采暖通风与空气调节系统的设计应满足舒适度的要求，并符合节约能源的原则。

学校的采暖与空调冷热源形式应根据所在地的气候特征、能源资源条件及其利用成本，经技术经济比较确定。

当具备条件时，应进行技术经济比较，优先利用可再生能源作为冷热源。

建筑设计宜增加换气功能系统。

给水排水

学校的用水定额、给水排水系统的选择，应符合现行GB 50015的有关规定。

学校的二次供水系统及自备水源应遵循安全卫生、节能环保的原则，并应符合国家现行标准的有关规定。

建筑电气

应设置安全的供电设施和线路。

学校空间应设置电源插座，宜设置专用杀菌消毒装置。

盥洗室、淋浴室应设置局部等电位联结装置。

学校的电源插座回路、电开水器电源、室外照明电源均应设置剩余电流动作保护器。

应设置应急电源插座、应急灯等装置。

建筑智能化

学校的智能化系统应包括电脑网络控制室、视听教学系统、安全防范监控系统、通信网络系统、卫星接收及有线电视系统、有线广播及扩声系统等。

学校应根据使用需要设置视听教学系统。

学校视听教学系统应包括控制中心机房设备和各教室内视听教学设备。

学校校内宜覆盖公用Wi-Fi。
配备智能水电表、节能控制、设备监控。
智慧教室
应配备智慧黑板/触控一体机，并具备放大字体、防反光、护眼功能。
可实现常态化录播，教学内容可回放。
设置电子班牌，满足大字体、考勤、课程安排、通知、一键求助等需求。
配备环境传感器，可自动调温调光。
可设置健康监测站、智慧生活体验室、智慧书画/琴棋室（对弈机器人等）。
智慧教务
实现在线报名、缴费、分班、课程查询，智能排课、教室调度、教师管理等。
提供电子学籍档案、结业证书。

绿色低碳建筑
新建老年大学校园建设应满足绿色建筑二星标准，宜按照三星建设。

老年大学宜采用雨水回收、太阳能、光伏一体化系统等节能低碳设施设备。其设计应遵循安全、高效、经济的原则。

老年大学绿色建筑检测参照DB42/T 2308的相关规定。
建筑节能与可再生能源应用应符合GB 55015的规定。在技术经济合理的前提下，宜优先采用太阳能等可再生能源。

施工及验收
一般规定

施工单位应采用经过审批的设计文件进行施工。

施工现场应有健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。

既有老年大学建设工程施工全过程中，应有可靠的施工安全措施。施工单位对施工过程中可能发生的危害、灾害与突发事件制定应急预案。

涉及地下施工时应事先对施工影响的地下管线进行排查。

施工

施工前，应由建设单位组织设计、施工、监理、使用方等相关单位对设计文件进行会审和交底。

施工前，施工单位应根据工程特点和现场条件，按有关规定编制施工组织设计和施工方案，组织进行技术交底，并对施工人员进行相关的安全技术教育与培训。

燃气、电气工程拆除前，应编制拆除方案，并经相关部门及监理工程师审批。
验收
验收时，各分部、子分部、分项和检验批的划分应按国家现行标准执行。如涉及结构加固，结构加固部分应按相关标准独立划分验收单元。

隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并按规定要求形成验收文件，合格后方可进入下一道工序施工。

设备、材料进场验收和复验应满足国家现行标准的规定。

标准实施及评价

结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。
制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法和路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。
针对老年大学建设、管理和使用等相关人员进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。
标准实施主要在老年大学工程建设活动中开展，重点落实环保、安全、适老化等技术要求。
标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。
对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。
在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。
适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。
标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。


（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
	标准名称及编号
	

	总体评价
	适用性
	该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否
相匹配？
	[image: image2.png]


是  [image: image3.png]


否

	
	协调性
	该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？
	[image: image4.png]


是  [image: image5.png]


否

	
	执行
情况
	标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展
相关工作？
	[image: image6.png]


是  [image: image7.png]


否

	实施信息
	标准实施过程中是否存在阻力和障碍？
	[image: image8.png]


是  [image: image9.png]


否

	
	实施过程中存在的主要问题
	

	修改意见
	总体
意见
	[image: image10.png]


适用    [image: image11.png]


修改    [image: image12.png]


废止

	
	具体修
改意见
	需修改章节：
具体修改意见：

	反馈渠道
	[image: image13.png]


标准化行政主管部门
[image: image14.png]


省直行业主管部门
[image: image15.png]


专业标准化技术委员会（工作组）
[image: image16.png]


标准起草组（牵头起草单位）

	反馈人
	姓名：           单位：                      联系方式：


填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打钩，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。

[image: image17.jpg]



2

